危険物の規制に関する規則等の一部が改正されました
～既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について～ 

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第７１号）及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（平成２２年総務省告示第２４６号）が平成２２年６月２８日に公布され、平成２３年２月１日から施行されます。 

今回の改正は、地盤面下に直接埋設された既設の鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを「腐食のおそれが特に高いもの」等として区分し、その区分に応じて、腐食を防止するためのコーティング等の流出事故防止対策を講ずることを主な内容とするものです。 








◎ 地下貯蔵タンクの流出事故防止対策を講ずる必要のあるタンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち次のとおりです。 

	腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 
設置年数 ※１ 

 タンク外面の塗覆装の種類 

 設計板厚 ※２ 

 ５０年以上 

 アスファルト 

 すべての設計板厚 

 モルタル 

 ８．０mm未満 

 エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂
 ６．０ｍｍ未満 

 強化プラスチック 

 ４．５ｍｍ未満 

 ４０年以上５０年未満 

 アスファルト 

 ４．５ｍｍ未満 

 【腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置】 

・内面ライニング又は電気防食 

	腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 
設置年数 ※１ 

 タンク外面の塗覆装の種類 

 設計板厚 ※２ 

 ５０年以上 

 モルタル 

 ８．０ｍｍ以上 

 エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂
 ６．０ｍｍ以上 

 強化プラスチック 

 ４．５ｍｍ以上１２．０ｍｍ未満 

 ４０年以上５０年未満 

 アスファルト 

 ４．５ｍｍ以上 

 モルタル 

 ６．０ｍｍ未満 

 エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂
 ４．５ｍｍ未満 

 強化プラスチック 

 ４．５ｍｍ未満 

 ３０年以上４０年未満 

 アスファルト 

 ６．０ｍｍ未満 

 モルタル 

 ４．５ｍｍ未満 

 ２０年以上３０年未満 

 アスファルト 

 ４．５ｍｍ未満 

 【腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置】 

・内面ライニング若しくは電気防食又は危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置（注） 

（注）例えば、高い精度でタンクの液面を管理することができる高精度液面計など 

	※１ 設置年数とは、当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした年数をいう。 

※２ 設計板厚とは、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいう。 

＜注意事項＞
地下貯蔵タンクの仕様及び設置年数に応じて腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の判定を行うことから、改正省令及び改正告示が施行された後も、地下貯蔵タンクの設置年数の経過に伴い、ある時点から腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件に該当することとなる場合があり、その時点で内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講じる義務が生じます。　したがって危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方は、当該タンクの仕様、設置年数、使用予定年数等を踏まえ、この時点も念頭に置いた適切な措置を講じるようお願いいたします。
　　また、内面ライニングの施行をする際に、タンクの状態を調べますが、その結果、タンクの腐食が著しく進んでいる場合など、消防法令の基準に適合しない場合は、内面ライニングが施工できないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。
＜経過措置＞
　 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク及び腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに係る流出防止対策については、平成２５年１月３１日までの間は従前の例によることとされています。





[image: image1.emf]36

陽極 電流

＋ －

施工前

施工後

樹脂

硬化材

危険物の流出

直流電源装

置

アラーム

地下貯蔵タンクの流出事故防止対策

腐食のおそれが特に高いタンク

① ＦＲＰ内面ライニング

② 電気防食

腐食のおそれが高いタンク

③ 常時監視

①又は②の措置 ①、②又は③の措置

○金属（鉄）の腐食は、土壌のイオ

ン濃度の不均一性等により、埋設

された金属の一部分に電流が発生

し、鉄がイオン化して溶解するため

に発生する。

○電気防食は、埋設されたタンク

へ外部から腐食によるものと逆向

きの電流を流すことで腐食の進行

を防止する。

○埋設されたままの状況で内面全体に厚

さ２ミリになるよう強化プラスチックを被覆

する。

○直径０．３ミリメートル以下の開

口部からの危険物の漏れを常時

検知することができる設備

（例えば、埋設された地下貯蔵タン

クに貯蔵されている危険物の液面

を常に計測して、危険物の液面の

変化を検知し警報を発するシステ

ム（高精度油面計）などがある。























_1352884182.ppt






陽極



電流



＋

－







施工前

施工後





樹脂

硬化材







危険物の流出

直流電源装置

アラーム









　地下貯蔵タンクの流出事故防止対策

腐食のおそれが特に高いタンク



①　ＦＲＰ内面ライニング



②　電気防食

腐食のおそれが高いタンク



③　常時監視



①又は②の措置



①、②又は③の措置



○金属（鉄）の腐食は、土壌のイオン濃度の不均一性等により、埋設された金属の一部分に電流が発生し、鉄がイオン化して溶解するために発生する。



○電気防食は、埋設されたタンクへ外部から腐食によるものと逆向きの電流を流すことで腐食の進行を防止する。

○埋設されたままの状況で内面全体に厚さ２ミリになるよう強化プラスチックを被覆する。

○直径０．３ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備

（例えば、埋設された地下貯蔵タンクに貯蔵されている危険物の液面を常に計測して、危険物の液面の変化を検知し警報を発するシステム（高精度油面計）などがある。




























