[image: image1.emf]陽極

電流

＋

－

施工前

施工後

樹脂

硬化材

危険物の流出

直流電源装

置

アラーム

地下貯蔵タンクの流出事故防止対策

腐食のおそれが特に高いタンク

① ＦＲＰ内面ライニング

② 電気防食

腐食のおそれが高いタンク

③ 常時監視

①又は②の措置 ①、②又は③の措置

○金属（鉄）の腐食は、土壌のイオ

ン濃度の不均一性等により、埋設

された金属の一部分に電流が発生

し、鉄がイオン化して溶解するため

に発生する。

○電気防食は、埋設されたタンク

へ外部から腐食によるものと逆向

きの電流を流すことで腐食の進行

を防止する。

○埋設されたままの状況で内面全体に厚

さ２ミリになるよう強化プラスチックを被覆

する。

○直径０．３ミリメートル以下の開

口部からの危険物の漏れを常時

検知することができる設備

（例えば、埋設された地下貯蔵タン

クに貯蔵されている危険物の液面

を常に計測して、危険物の液面の

変化を検知し警報を発するシステ

ム（高精度油面計）などがある。































































































































































































